KNX Raumklimaregler / Luftgütesensor mit Tastsensor
Multifunktionales Raumbediengerät für KNX-TP zur Erfassung und Regelung des Raumklimas mit integriertem Busankoppler und, je nach Variante, frei konfigurierbaren Touch-Tasten. Für trockene Innenräume, z. B. Schulen, Büros, Hotels und Tagungsstätten.
Sensorik
1. CO2-Sensor (Messbereich 425...5.000 ppm), luftdruckkompensiert über internen Luftdrucksensor, externen Luftdruckwert oder Ortshöhe
1. Temperatur-Sensor (Messbereich 0...+50 °C, Toleranz ±0,5 °C)
1. Luftfeuchtigkeits-Sensor (Messbereich 0...100 % rel. Feuchte, Toleranz ±3 %)
1. Luftdrucksensor (Messbereich 300...1.100 hPa)
1. CO2-Toleranz ±30 ppm ±3 % (nach Einlaufzeit und Erstkalibrierung)
1. Taupunkt und Hitzeindex als berechnete Werte
Regelfunktionen
1. 2 separate Temperaturregler für Heizen und / oder Kühlen mit Zusatzstufe (2-Punkt- und PI-Regelung)
1. Temperaturregelung mit bis zu 4 Sensorwerten (intern, externer Fühler oder über Bus)
1. CO2- und Luftfeuchteregelung (1- bis 3-stufig oder PI-Regelung)
1. 2 VAV-Regelungen möglich
1. Feuchte-Vergleicher, Taupunkt- und Hitzeindex-Alarm, Grenzwertalarme
1. Partyfunktion
Bedienung und Funktionen
1. Je nach Variante 0, 2, 4 oder 6 frei konfigurierbare Touch-Tasten mit Status-LEDs
1. Funktionen: Schalten, Dimmen (inkl. RGB, RGBW und Tunable White), Jalousie / Rollladen, Werte, Szenen, Schaltfolgen, Mehrfachbetätigung, Impulszähler, Logik, Timer, Zeitschaltuhr
1. Tasten und Eingänge werden den Funktionen direkt in der ETS zugewiesen, ohne Verknüpfung über Gruppenadressen
Ein- und Ausgänge
1. 3 Binäreingänge und 1 Eingang für externen Temperaturfühler
1. 3 Analogausgänge 0-10 V, frei konfigurierbar
Zusätzlich bei GS 68.xx knx
1. Anzeige des Temperatursollwerts (absolut oder relativ) und weiterer Werte, z. B. Ist-Temperatur, Luftfeuchte oder CO2
1. Solltemperatur manuell veränderbar per Touch-Bedienfeld (Einstellbereich parametrierbar bis ±5 K)
KNX und Sicherheit
1. KNX Data Secure
1. Firmware updatefähig
1. Klar strukturierte ETS (ab ETS5 Version 5.7.7 bzw. ETS6 Version 6.0.2)
1. Spannungsversorgung über KNX-Bus, Busstrom < 12,5 mA
Gehäuse und Montage
1. Modernes Design zur Unterputzmontage, passend für gängige Schalterprogramme (55 x 55 mm)
1. Abmessungen 55 x 55 mm
1. Selbstverlöschendes Thermoplast Gehäuse
1. Gehäusefarbe Reinweiß (ähnlich RAL 9010) oder Tiefschwarz (ähnlich RAL 9005)
1. Schutzart IP 20, Schutzklasse III
1. Rahmen nicht im Lieferumfang enthalten
Optionales Zubehör
1. Externer Temperaturfühler TF06
Fabrikat/Typ:
mueller GS 67.00 knx0	ohne Tasten, ohne Anzeige
mueller GS 67.00 knx2	2 neutrale Tasten
mueller GS 67.00 knx4	4 neutrale Tasten
mueller GS 67.00 knx6	6 neutrale Tasten
mueller GS 67.11 knx4	2 Tasten Licht, 2 Tasten Rollladen (mit Icons)
mueller GS 67.21 knx6	4 Tasten Licht, 2 Tasten Rollladen (mit Icons)
mueller GS 68.00 knx2	Anzeige, 2 Tasten Temperatur
mueller GS 68.00 knx4	Anzeige, 2 Tasten Temperatur, 2 neutrale Tasten
mueller GS 68.00 knx6	Anzeige, 2 Tasten Temperatur, 4 neutrale Tasten
mueller GS 68.10 knx4	Anzeige, 2 Tasten Temperatur, 2 Tasten Licht (mit Icons)
mueller GS 68.11 knx6	Anzeige, 2 Tasten Temperatur, 2 Tasten Licht, 2 Tasten Rollladen (mit Icons)
mueller GS 68.20 knx6	Anzeige, 2 Tasten Temperatur, 4 Tasten Licht (mit Icons)
oder gleichwertiges
Ausschreibungstext GS 67 / GS 68 knx – Seite 
